АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148

«27» ноября 2013 г.                                                                    ст. Малая Лучка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Малолученского  сельского поселения Дубовского района Ростовской

области  на 2013-2020-2030 годы

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года     N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования «Малолученское сельское поселение» и в целях обеспечения надежного водоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Малолученского сельского поселения Дубовского района, Ростовской области,  на 2013-2020-2030 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление опубликовать  в газете «МАЛОЛУЧЕНСКИЕ ВЕДОМОСТИ», разместить на официальном сайте.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского  сельского поселения:                          А.В.Волков

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 27.11.2013 г №148

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Малолученского сельского поселения»  Дубовского района, Ростовской области на 2013-2020-2030 годы.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................................3

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ………………………………………………….. .................... 7

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ..........................................................................................................  .13

2.1. Общие сведения о Малолученском  сельском поселении,

Дубовского района,  Ростовской области        ……………………………………………...13

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения……………………..15

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .......................... 16

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ………… ...................................................18

3.2. Анализ существующих проблем........................................................................................18

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей…………………………………19

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения…………………………………………………………………………………28

3.5. Перспективная схема водоснабжения……………………………………………….......33

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ………………….40

4.1. Анализ структуры системы водоотведения……………………………………………..40

4.2. Анализ существующих проблем…………………………………………………………40

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод……………..…………….…………..40

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации……………………………41

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ……………………………………………………………….....55

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения……………………………………….………………………………………...55

5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения………………………………………...……………………………………….60

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........………………65

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………..…...65

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы……............65

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.………………………….…..65

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТ АТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ…. .67

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА………………………………………67

Приложение 1…ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения»

филиал «Орловский»ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок.  Справка о тарифах или потреблении воды……………………………………………………………………………………………73

Приложение 2……Схемы водоснабжения и водоотведения………… ………………78

ВВЕДЕНИЕ:

Малолученское сельское поселение расположено на северо-западе Дубовского района Ростовской области. Административный центр поселения -  станица Малая Лучка. Также в состав поселения входят: хутор Алдабульский, хутор Кривский и  станица Баклановская. В Малолученском сельском поселении население концентрируется в четырех населённых пунктах, расположенных вдоль побережья Цимлянского водохранилища. Хозяйственный профиль поселения – аграрный. Промышленные предприятия в поселении отсутствуют.

Население

Административный центр выполняет также функции центра обслуживания населения Малолученского сельского поселения. Учитывая эти факторы  ст. Малая Лучка относится к обслуживающим центрам местного значения. Прогноз численности населения имеет большое значение для определения перспектив развития территории.

Население Малолученского сельского поселения на 01.01.2009 г. составляет  998 человек.

Численность населения на первую очередь – 997 чел;

на расчетный срок – 995 чел.

| Наименование | Функциональное значение | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год 2009 | Первая очередь | Расчетный срок |
| Малолученское сп | сельское поселение | 998 | 997 | 995 |
| ст. Малая Лучка | административный центр | 492 | 494 | 502 |
| х. Кривский | хутор | 78 | 77 | 73 |
| ст. Баклановская | станица | 186 | 185 | 183 |
| х. Алдабульский | хутор | 242 | 241 | 237 |

Жилой фонд

Проблема улучшения жилищных условий населения, обеспечения жильем социально-защищаемых граждан, предоставление жилья льготным категориям граждан − важнейшая социальная задача. Объем строительства определяется уровнем жизни населения, степенью доступности жилья для всех слоев граждан.

Существующий жилой фонд по данным 2009г. составил 20,7 тыс.м2.

Расчет нового жилищного строительства производился по формуле:

| Населённый пункт | Сущ. полож., тыс. м2 | Население на 1 очередь, чел. | Обесп. На 1 очередь | Жил. фонд на 1 очередь, тыс. м2 | Население на расчетный срок (РС) | Обесп. на расчетный срок | Жил. фонд на РС тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Малая Лучка | 10 | 494 | 22,7 | 11,2 | 502 | 29,2 | 14,7 |
| х.Кривский | 2,4 | 77 | 31,2 | 2,4* | 73 | 32,9 | 2,4* |
| ст.Баклановская | 3 | 185 | 22,7 | 4,2 | 183 | 29,2 | 5,3 |
| х.Алдабульский | 5,3 | 241 | 22,7 | 5,5 | 237 | 29,2 | 6,9 |
| Всего | 20,7 | 997 | 23,4 | 23,3 | 995 | 29,4 | 29,3 |

Размещение нового жилищного строительства будет производиться на пустырях в структуре населённых пунктов, новых территориях и частично на бывших коммунально-складских территориях.

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2013-2020-2030 годы Малолученского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

-Генерального плана Малолученского сельского поселения

-  Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской                                области на 2012-2020-2030г.)

- Постановление № 102 от 26.09.2013г. главы администрации Малолученского сельского поселения Дубовского района,  Ростовской области об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в Малолученском сельском поселении Дубовского района;

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- обеспечения надежного водоснабжения, наиболее  рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования, развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-  внедрения энергосберегающих технологий,  по созданию и повышению надежности функционирования  и обеспечения комфортных и безопасных условия для проживания людей  в Малолученском сельском поселении Дубовского района, Ростовской области.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов Малолученского сельского поселения:

Для развития систем водоотведения проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий:

- определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

- выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- сокращение удельного водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- применение водоводов из пластиковых материалов;

- установка регуляторов давления и вантузов;

- установка индивидуальных приборов учета потребления воды;

- выполнение расчета потребности воды для нужд коммунально-бытовых потребителей;

- пересмотр тарифов водопотребления и водоотведения в коммунальном секторе;

- создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

- реконструкция водопроводных сетей;

- реконструкция и модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях;

- снижение удельных расходов электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды;

- внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

Для развития систем водоотведения проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий:

- Оборудование населенных пунктов поселения  централизованными системами канализации с очисткой хозяйственно-бытовых сточных вод на локальных поселковых блочно-модульных очистных сооружениях канализации с полным циклом механической и биологической очистки;

- При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения ЛОСК подлежат уточнению по условиям организации возможных мест сброса очищенных стоков, согласованных с органами Роспотребнадзора, охраны природы, бассейновым управлением и правообладателями земельных участков;

- Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков. Канализование предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОСК путем установки дополнительных модулей;

- При проектировании схем канализации в качестве насосных станций рекомендуется использование автоматизированных колодцевых КНС заводского изготовления;

- Канализационные сети рекомендуется предусматривать из полиэтиленовых труб, имеющих более длительный срок эксплуатации и менее подверженных заилению.

- размещение объектов по этапам строительства:

Исходный год 					2013 г.

Первая очередь реализации 		                  	2020г.

Расчётный срок 					2030г.

(первая очередь – 7 лет; расчетный срок – 10 лет)

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения  поселения;

- существующих технических и технологических проблем;

-анализом

–цели и задачи схемы:

Основные цели развития Малолученского сельского поселения:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- формирование полифункционального агропромышленного комплекса на территории поселения, интегрированного в экономику Ростовской области.

### Задачи по развитию и повышению надежности функционирования инженерной инфраструктуры

Развитие инженерно-технической инфраструктуры Малолученского сельского поселения и повышение надежности ее функционирования связано с решением следующих задач:

- обеспечение населения и предприятий поселения в требуемых объемах инженерными ресурсами;

- повышение надежности и устойчивости работы всех систем инженерно-технического обеспечения;

- сокращение потерь выработанных коммунальных ресурсов за счет рационального использования и широкого внедрения энергосберегающих технологий;

- обеспечение баланса между планируемыми объемами застройки и необходимыми для их обеспечения планируемыми объемами инженерно-технических ресурсов;

- рациональное распределение планируемых ресурсов по территории поселения и их синхронизация со сроками строительства объектов.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Малолученского сельского поселения, Дубовского района, Ростовской области,  на 2013-2020-2030 годы

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Малолученского  поселения – Волков Алексей Валентинович.

Место  нахождение объекта

Россия, Ростовская область, Дубовский район, ст. Малая Лучка, ул. Центральная,14

Малолученское сельское  поселение .

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Цели схемы:

Территориальное планирование Малолученского сельского поселения осуществляется в соответствии с целями развития Ростовской области и Юго-восточного внутриобластного экономического района Ростовской области, в частности.

Основные цели развития Малолученского сельского поселения:

- стабильное улучшение качества жизни населения;

- формирование многофункционального поселения, включающего такую доминантную функцию, как сельское хозяйство.

Территориальное планирование поселения направлено на определение функционального назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения:

- устойчивого развития Малолученского сельского поселения;

- повышения качества окружающей среды поселения;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- учета интересов населения и Российской Федерации.

- В проекте даны решения по транспортному обслуживанию, по инженерному обеспечению, благоустройству и инженерной подготовке территории, по оздоровлению окружающей среды и разработаны градоэкологические мероприятия.

- Решения генерального плана направлены, в первую очередь, на создание высокого уровня комфортности на территории Малолученского сельского поселения.

Задачи повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры

- Удовлетворение потребности населения Малолученского сельского поселения в учреждениях обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения, социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации и Ростовской областью, и других нормативных документов по развитию сети учреждений социально-бытового облуживания.

- Достижение для всех населенных пунктов уровня обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующего среднероссийскому, в том числе нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

- Обеспечение доступности объектов обслуживания населению.

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учётом его планировочной и функциональной структуры.

- Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, учитывая новые технологии обслуживания и современный уровень развития общества.

- Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

- Способ достижения цели

### Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

В системе водоснабжения:

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Малолученского сельского поселения Дубовского района проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программ социально-экономического развития района и поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и сельскохозяйственного назначения.

Учитывая, что предлагаемые выше мероприятия носят долгосрочный характер, на ближайшую перспективу рекомендуется выполнение следующих работ по развитию систем водоснабжения в населенных пунктах Малолученского сельского поселения:

- определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

- выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- сокращение удельного водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- применение водоводов из пластиковых материалов;

- установка регуляторов давления и вантузов;

- установка индивидуальных приборов учета потребления воды;

- выполнение расчета потребности воды для нужд коммунально-бытовых потребителей;

- пересмотр тарифов водопотребления и водоотведения в коммунальном секторе;

- создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

- реконструкция водопроводных сетей;

- реконструкция и модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях;

- снижение удельных расходов электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды;

- внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

В системе водоотведения:

Хозяйственно-бытовая канализация

Для развития систем водоотведения проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий:

- Оборудование населенных пунктов поселения  централизованными системами канализации с очисткой хозяйственно-бытовых сточных вод на локальных поселковых блочно-модульных очистных сооружениях канализации с полным циклом механической и биологической очистки;

- При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения ЛОСК подлежат уточнению по условиям организации возможных мест сброса очищенных стоков, согласованных с органами Роспотребнадзора, охраны природы, бассейновым управлением и правообладателями земельных участков;

- Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков. Канализование предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОСК путем установки дополнительных модулей;

- При проектировании схем канализации в качестве насосных станций рекомендуется использование автоматизированных колодцевых КНС заводского изготовления;

- Канализационные сети рекомендуется предусматривать из полиэтиленовых труб, имеющих более длительный срок эксплуатации и менее подверженных заилению.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период первой очереди до 2020 года, и  расчетного срока до 2030г. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап

Первая очередь        - 2013-2020 годы:

Предусматривается  проведение  следующих мероприятий:

-        произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода из полиэтиленовых труб,  осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дом;

- -  проведение работ по ремонту (замене) и обустройству водонапорных башен и насосов и установками для обеззараживания воды ;

- -  обустройство I пояса зон санитарной охраны перспективных объектов водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-002;

- - для пожаротушения перспективных зданий общественного назначения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающим тушение пожара в течение трех часов;

–  строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застраиваемых объектов с кольцеванием сетей;

Второй этап

Расчетный срок   -2020-2030 годы

На расчетный срок генерального плана сохраняется и развивается схема водоснабжения, рассматривается возможность обеспечения населения водой питьевого качества за счет строительства и реконструкции централизованных систем водоснабжения с подключением к Дубовско - Заветинскому групповому водопроводу. Для обеспечения населения Малолученского сельского поселения водой питьевого качества за счет строительства и реконструкции централизованных систем водоснабжения с последующим подключением к Дубовско - Заветинскому групповому водопроводу. Среднесуточное водопотребление на расчетный срок составит 267 м3/сут.

- внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

-На расчетный срок строительство канализационных очистных сооружений (ЛОС), с учетом финансовых возможностей населения и бюджета поселения канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей

- строительство индивидуальных канализационных очистных сооружений

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 281833,115 тыс. руб.,

в том числе:

206928,406 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

74904,709  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет  платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств регионального и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в

2013-2020 годах составляет:

- всего – 281833,115 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет 9,5% – 26774,146 тыс. рублей;

- Федеральный и областной бюджет 40,1% – 113015,079 тыс. рублей;

- Внебюджетные фонды 50,4%  – 142043,890 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории  поселения

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации  Малолученского сельского поселения

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Малолученском сельском поселении.

Малолученское сельское поселение расположено на северо-западе Дубовского района Ростовской области. Административный центр поселения -  станица Малая Лучка. Также в состав поселения входят: хутор Алдабульский, хутор Кривский и  станица Баклановская.

2.1.2 Население

Настоящий раздел проекта генерального плана Малолученского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в  задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

| Населенный пункт | Население, чел. |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | I очередь | Расчетн. срок |  |
| ст. Малая Лучка | 492 | 494 | 502 |  |
| х. Кривский | 78 | 77 | 73 |  |
| ст. Баклановская | 186 | 185 | 183 |  |
| х. Алдабульский | 242 | 241 | 237 |  |
| Итого по поселению: | 998 | 997 | 995 |  |

Данные по жилищному фонду:

| Населенный пункт | Жилищный фонд, тыс.м2 |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | I очередь | Расчетн. срок |  |
| ст. Малая Лучка | 10,0 | 11,2 | 14,7 |  |
| х. Кривский | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| ст. Баклановская | 3,0 | 4,2 | 5,3 |  |
| х. Алдабульский | 5,3 | 5,5 | 6,9 |  |
| Итого по поселению: | 20,7 | 23,3 | 29,3 |  |

При разработке раздела были использованы материалы, предоставленные администрациями Малолученского сельского поселения и Дубовского района, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в поселении, статистическая информация, а так же информация, Расчет нового жилищного строительства производился по формуле:

| Населённый пункт | Сущ. полож., тыс. м2 | Население на 1 очередь, чел. | Обесп. На 1 очередь | Жил. фонд на 1 очередь, тыс. м2 | Население на расчетный срок (РС) | Обесп. на расчетный срок | Жил. фонд на РС тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Малая Лучка | 10 | 494 | 22,7 | 11,2 | 502 | 29,2 | 14,7 |
| х.Кривский | 2,4 | 77 | 31,2 | 2,4* | 73 | 32,9 | 2,4* |
| ст.Баклановская | 3 | 185 | 22,7 | 4,2 | 183 | 29,2 | 5,3 |
| х.Алдабульский | 5,3 | 241 | 22,7 | 5,5 | 237 | 29,2 | 6,9 |
| Всего | 20,7 | 997 | 23,4 | 23,3 | 995 | 29,4 | 29,3 |

Размещение нового жилищного строительства будет производиться на пустырях в структуре населённых пунктов, новых территориях и частично на бывших коммунально-складских территориях.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение населенных пунктов Малолученского сельского поселения осуществляется из поверхностных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территориям населенных пунктов.  Централизованным водоснабжением в населенных пунктах обеспечено около 80 % жилого фонда, в том числе вводами в дом – порядка 30%.

Источником водоснабжения ст. Баклановская и х. Алдабульский является Дубовско - Заветинский групповой водопровод (ДЗГВ), водозаборные и очистные, сооружения которого расположены на территории Жуковского сельского поселения. Водозабор с насосной станцией I подъема расположен на берегу Цимлянского водохранилища в районе х. Овчинников, а площадка очистных сооружений с резервуарами и насосной станцией II подъема – южнее  ст. Жуковская у автодороги Волгодонск – Дубовское. ДЗГВ является источником водоснабжения 16 населенных пунктов Дубовского района. Проектная производительность очистных сооружений составляет 16,3 тыс.м3/сут., фактическая – 2,1 тыс.м3/сут.

Из ДЗГВ вода по водоводам подается в системы водоснабжения населенных пунктов, которые состоят из напорно-регулирующих сооружений (водонапорные башни) и сети уличных водопроводов.

ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения»

филиал «Орловский» ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания водоснабжения и водоотведения.

Для целей настоящего порядка используются следующие термины и определения :

Инженерная инфраструктура – единый обособленный комплекс как совокупность систем, объектов, сооружений и оборудования и коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность потребителей (населения, общественных, промышленных и прочих предприятий) конструктивно обособленный как единое целое.

Схема инженерной инфраструктуры – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой.

Система водоотведения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочие предприятий.

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.

Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения.

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект

Водовод – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления

3.      Водоснабжение

3.1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения населенных пунктов поселения является Дубовско - Заветинский групповой водопровод (ДЗГВ), водозаборные и очистные сооружения которого расположены на территории поселения. Водозабор с насосной станцией I подъема расположен на берегу Цимлянского водохранилища в районе х. Овчинников, а площадка очистных сооружений водопровода с резервуарами и насосной станцией II подъема – южнее ст. Жуковская  у автодороги Волгодонск – Дубовское. ДЗГВ является источником водоснабжения 16 населенных пунктов Дубовского района. Проектная производительность очистных сооружений составляет 16,3 тыс.м3/сут., фактическая – 2,1 тыс.м3/сут.

Централизованным водоснабжением в населенных пунктах обеспечено около 80 % жилого фонда, в том числе вводами в дом – порядка 30%.

Технические характеристики систем водоснабжения населенных пунктов приведены в таблице:

| № | Населенный пункт | Протяженность сетей, км | Напорно-регулир. сооружения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Малая Лучка | 5 | Водонапорная башня 3-V=100 м3 | Износ более 80% |
| 2 | х. Кривский | 3 | То же | ---------------- |
| 3 | х. Алдабульский | 5,1 | 2- V=50 м3 | ------------------ |
| 4 | ст. Баклановская | 2,1 | 1- V=25 м3 | 1992 |
|  | Итого: | 15,2 |  |  |

Согласно информации, представленной ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» годовой объем воды, поданной в обслуживаемые населенные пункты поселения в 2009 г. составило 7,2 тыс. м3. Из них в ст. Баклановская – 2,2 тыс. м3, в х. Алдабульский – 5 тыс. м3. Среднесуточное водопотребление в ст. Баклановская составило 6,0 м3/сут. или 32 л на человека, в х. Алдабульский  - 13,7 м3/сут. или 56,6 л на человека.

Водопровод ст. Баклановская был введен в эксплуатацию в 1992 г. Для подачи воды потребителям в станице проложены сети и установлена водонапорная башня «Рожновского» объемом 25 м3. Протяженность сетей составляет 2,1 км. Основные водоводы проложены по ул. Майская, ул. Дорожная, пер. Почтовый.

Водопровод х. Алдабульский был введен в эксплуатацию в 2007 г. Для подачи воды потребителям в хуторе проложены сети и установлены две водонапорные башни «Рожновского» объемом 50 м3. Протяженность сетей составляет 5,1 км. Основные водоводы проложены по пер. Приморский, пер. Садовый, пер. Восточный.

Значительная часть существующих водопроводных сетей имеет значительный износ, что приводит к ненормативным потерям воды.

Водоснабжение ст. Малая Лучка, х. Кривский осуществляется от водозабора, расположенного на берегу Цимлянского водохранилища вблизи х. Кривский. Водозабор не имеет вынесенной на местность и оборудованной зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения. Площадка очистных сооружений водопровода расположена в юго-западной части ст. Малая Лучка. На площадке размещена установка «Струя» для механической очистки воды и  3 резервуара объемом 100 м3, в которых хранится противопожарный и регулирующий запасы воды. Вода в населенные пункты поступает технического качества.

Протяженность сетей водопровода в ст. Малая Лучка составляет 5 км. Основные сети водоводов проложены по пер. Приморский, ул. Центральной, ул. Молодежной.

Протяженность сетей водопровода в х. Кривский составляет 3 км. Основные сети водоводов проложены по ул. Майская, пер. Морской.

По информации, предоставленной эксплуатирующей организацией ЗАО «Авангард», годовой объем поданной воды в обслуживаемые населенные пункты поселения за 2009 г. составляет 75,2 тыс. м3. Фактическое среднесуточное водопотребление в населенных пунктах составило 206,8 м3/сут.

Высокое среднесуточное потребление в населенных пунктах обусловлено значительным расходом объемов воды на полив приусадебных участков, огородов в поливочный сезон, который длится с мая по сентябрь. Расход воды в наиболее жаркий месяц – июль достигает 15 тыс.м3.

Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения» филиал «Орловский»ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок.

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Малолученского сельского поселения Дубовского района проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Для обеспечения населения Малолученского сельского поселения водой питьевого качества за счет реконструкции централизованных систем водоснабжения с последующим подключением к Дубовско - Заветинскому групповому водопроводу. Среднесуточное водопотребление на расчетный срок составит 267 м3/сут. На ближайшую перспективу рекомендуется выполнение следующих работ по развитию систем водоснабжения в населенных пунктах Малолученского сельского поселения:

- применение водоводов из пластиковых материалов;

- установка регуляторов давления и вантузов;

- установка приборов учета потребления воды;

- установка частотно-регулируемых приводов на электроприводах насосных станций;

- санация и реконструкция водопроводных сетей;

- оптимизация режимов работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления и регулируемого привода насосных агрегатов и заменой насосов завышенной установленной мощности;

- выполнение расчета потребности воды для нужд коммунально-бытовых потребителей;

- создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

- снижение расходов воды на собственные нужды водоснабжающих организаций;

- снижение удельных расходов электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды;

- внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

Необходимо вынести на местность и обустроить зону I пояса санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», границы которой устанавливаются по акватории водного объекта не менее 100м во всех направлениях.

- 3.2.        Современное состояние системы водоснабжения.

Износ существующих водопроводных сетей и водонапорных башен составляет порядка 80%, что приводит к частым авариям и соответствующим значительным потерям воды при транспортировке (до 30%). Капитальному ремонту и реконструкции подлежит порядка 15,2 км существующих водопроводных сетей.

Учитывая изношенность разводящих сетей, в которых происходят значительные потери воды на пути к потребителю, реальные цифры водопотребления гораздо ниже.

Водоснабжение агропромышленных предприятий осуществляется из собственных скважин.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

Основные проблемы системы водоснабжения муниципального образования «Малолученское сельское поселение»:

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее, не энергоэффективное оборудование.

- Большие потери воды при передаче потребителю.

- Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

3.2  Расчетные расходы воды

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Проектом генерального плана не планируется изменение  численности населения. Расчет перспективного водопотребления в поселении выполнен на основе существующего положения. На момент разработки генерального плана численность населения находится на уровне 998 человека.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020-2030г. год:

- q1=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- q2=70 л/сут. на человека – сельхоз нужды и полив;

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные неучтенные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 180л. (табл.4 СниП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СниП 2.04.02.84*).

Результаты расчетов водопотребления в поселении представлены  в таблице 3.3.1.

| Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел (планир.) | Водопотребление, м3/сут.(планир.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-питьевые нужды | полив | Неучтенные расходы 10% | Всего |
| ст. Малая Лучка |  |  |  |  |  |
| 180,70 | 492 | 89 | 34 | 9 | 132 |
| х. Кривский |  |  |  |  |  |
| 180,70 | 78 | 14 | 6 | 1 | 21 |
| ст. Баклановская |  |  |  |  |  |
| 180,70 | 186 | 33 | 13 | 3 | 49 |
| х. Алдабульский |  |  |  |  |  |
| 180,70 | 242 | 44 | 17 | 4 | 65 |
| Итого: 998 |  | 180 | 70 | 17 | 267 |

Среднесуточное водопотребление на 1-ю очередь и расчетный срок составит 267 м3/сут

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения 10л/сек.

Потребный расход составит:           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей населенного пункта, а также из пожарных накопительных резервуаров.

Прокладку новых водопроводов предусматривается производить из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.

Учитывая, что предлагаемые выше мероприятия носят долгосрочный характер, на ближайшую перспективу рекомендуется выполнение следующих работ по развитию систем водоснабжения в населенных пунктах  сельского поселения:

- определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

- выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- сокращение удельного водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- применение водоводов из пластиковых материалов;

- установка регуляторов давления и вантузов;

- установка индивидуальных приборов учета потребления воды;

- выполнение расчета потребности воды для нужд коммунально-бытовых потребителей;

- пересмотр тарифов водопотребления и водоотведения в коммунальном секторе;

- создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

- реконструкция водопроводных сетей;

- реконструкция и модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях;

- снижение удельных расходов электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды;

- внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

Необходимо вынести на местность и оборудовать зону I пояса санитарной охраны поверхностного источника в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», границы которой устанавливаются по акватории не менее 100 м во всех направлениях

Источники водоснабжения

- Состояние поверхностных и подземных вод.

Грунтовые воды гидравлически связаны с уровнем водохранилища (в среднем урез воды водохранилища – на абсолютной отметке 36,0м). Уровень водохранилища зависит от притока речной воды и спуска её через плотину. Амплитуда колебаний уровня – от 1 до 3 метров. Кроме того, возможны изменения уровня воды от сгонно-нагонных явлений в пределах 0,9 м. Практически на всей территории Ростовской области средние уровни подземных вод в 2007 г находились на более низких отметках в сравнении с предыдущими 2005 и 2006 годами. Причиной столь низкого уровня подземных вод в 2007 г. явилось почти полное отсутствие атмосферных осадков в течение года при весьма высоких температурах воздуха и почвы.

При анализе общего и удельного использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Малолученского сельского поселения в структуре Ростовской области можно отметить тенденцию снижения водопотребления. Всего по Ростовской области в 2007 году для хозяйственно-питьевого водоснабжения использовано 1128,38 тыс. м3/сут. подземных и поверхностных вод. При этом количество использованных подземных вод в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, уменьшилось на 5,2 млн.м3, а количество использованных поверхностных вод увеличилось на 174,6 млн.м3. Доля использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения снизилась с 22,6 до 12,1%. Удельное потребление воды на человека в области в 2007году составило 256,5 л/сутки, из которых на подземные воды приходится 30,9 л/сутки, а на поверхностные – 225,6 л/сутки. По сравнению с 2006 годом потребление воды на человека возросло за счет увеличения использования поверхностных вод, в то же время использование подземных вод снизилось на 3,3 л/сутки.

По результатам инженерно-геологических изысканий в ст. Баклановской, лёссовидные суглинки, слагающие этот склон Доно-Сальского водораздела, характеризуются вторым типом грунтовых условий по просадочности. Мощность просадочной толщи 15 - 17 м, величина просадки под действием собственного веса 14 - 17м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 17 - 18м.

В аналогичных условиях находятся и территории других населённых пунктов Малолученского сельского поселения. Там, скорее всего, так же следует ожидать развития грунтовых условий по просадочности II типа. Гидрография на территории Малолученского сельского поселения представлена Цимлянским водохранилищем и его заливами.

Цимлянское водохранилище является регулирующим водоемом в бассейне реки Дон в Ростовской и Волгоградской областях. Его полный объем составляет 23860 млн. м3, площадь 2700 км², длина 320 км, максимальная ширина 38 км, средняя глубина 8,8 м. Водохранилище является самым продуктивным водохранилищем в России по вылову рыбы (лещ, синец, щука и др.). Его водами после завершения всех намеченных работ будет орошено 600 тыс. га и обводнено 2 млн. га плодородных земель. Качество воды по оценкам специалистов колеблется в пределах 2 - 3 класса.

#### Использование водных ресурсов

Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с различной степенью интенсивности.

Основным водным ресурсом Малолученского сельского поселения является Цимлянское водохранилище, влияние на качество воды которого оказывают: интенсивное судоходство и маломерный флот, неорганизованные стоки с сельхозугодий и переработка берегов водохранилища.

Поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, рекреации, рыболовства, рыбоводства, судоходства, а также служат приемником сточных и ливневых вод.

Водоснабжение поселений Дубовского района осуществляется как из поверхностных, так и из подземных источников. Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 418,7 км, в том числе протяженность сетей ДЗВГ, находящихся в федеральной собственности – 225 км, разводящих сетей водопроводов, находящихся в муниципальной собственности – 193,7 км.

Температурный режим воды повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. Переход температуры через 4 градуса весной отмечается в конце марта и с апреля начинается интенсивное прогревание воды, максимальные значения температуры воды наблюдаются в июле – 22, доходя в отдельные дни до 27.

Существует ряд проблем в Дубовском районе, связанных с хозяйственно-питьевым водопользованием:

- на водозаборе при работе ирригационной насосной станции, наблюдается большое содержание твердых взвесей в «сырой» воде, создающее большие нагрузки взвесей на очистные сооружения;

- отдельные участки водовода подлежат замене в виду износа;

- пропускная способность отдельных участков разводящих сетей населенных пунктов недостаточна для удовлетворительного водопотребления, особенно в часы летних пиковых нагрузок.

Высокая степень изношенности водопроводных сетей (80%), отсутствие обеззараживания воды на сельских водоводах и др. приводят к вторичному загрязнению питьевой воды.

На территории Малолученского сельского поселения, как и на территории всего Дубовского района, отсутствуют канализационные сети и очистные сооружения канализации. Водоотведение хозфекальных стоков осуществляется в локальные выгребы. Гидроизоляция выгребов не обеспечена.

Одним из важнейших факторов охраны  здоровья населения области является доброкачественная питьевая вода. В области по итогам  2006 года централизованным водоснабжением охвачено 90% населения, в городах области – 97,0%, в сельских населенных местах – 73,4%. Около 10,5% населения использует для питьевых  целей воду общественных и индивидуальных колодцев, качество которой не отвечает гигиеническим требованиям по химическим показателям в 52,9% проб (2005 г. – 61,0%) случаев, микробиологическим  -  в 29,7% (2005 г. -30,0%) проб.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (таблицы 1.14.3-1).

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В остальных поселениях проблема водоснабжения решается частным порядком, за счет использования трубчатых колодцев. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится

В таблице 3.5.6. приведены ориентировочные размеры СЗЗ на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 3.5.6. - Размеры санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов

| №№ п/п | Предприятия, сооружения и иные объекты | Класс опасности | Ориентировочные размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механические мастерские, площадки для хранения сельхозтехники | III | 300 |
|  | Ферма КРС на 524 гол. | III | 300 |
|  | Ферма овцеводческая на 2590 гол. | III | 300 |
|  | Механизированный ток, хранилища зерна, склады | V | 50 |
|  | Склады | V | 50 |
|  | Крестьянские хозяйства с содержанием животных до 50 голов | V | 50 |
|  | Свалки ТБО | I | 1000 |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | I | 1000 |
|  | Сельские кладбища | V | 50 |

Регламенты использования территории СЗЗ, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены в таблице 3.5.7..

Таблица 3.5.7. - Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз-бытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Таблица 3.5.8 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилая застройка, включая отдельные жилые дома, - Ландшафтно-рекреационные зоны, - Зоны отдыха, - Территории курортов, санатории и дома отдыха, - Территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Спортивные сооружения, - Детские площадки, Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, - Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции. | - Здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, - Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), -Здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гостиницы, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Пожарные депо. - Местные и транзитные коммуникации, - ЛЭП, - Электроподстанции, - Нефте- и газопроводы, - Артезианские скважины для технического водоснабжения, - Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Автозаправочные станции, - Станции технического обслуживания автомобилей. - В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровья человека, |

Для существующих систем водоснабжения, подлежащих реконструкции и расширению на 1-ю очередь строительства, по согласованию с СЭС, допускается использовать водозаборы подземных вод и очистные сооружения, размещенные в пределах застройки, при условии удовлетворительного состояния, эффективности работы и наличия зон санитарной охраны. Рекомендуется на расчетный срок постепенный перевод указанных сооружений в резерв; целесообразно также рассмотреть возможность передачи этих сооружений в систему производственного водопровода при раздельных системах хозяйственно-питьевого и производственного водопроводов.

Площадки для размещения зонных резервуаров, насосных станций и водонапорных башен могут размещаться в пределах жилой застройки.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020-2030г.г.  учитывает

мероприятия по реорганизации пространственной организации поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки

территории  и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

создание  благоустроенных  рекреационных  территорий,  включающих

водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые

площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного

водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и

коммунально-промышленного строительства до 2020-2030г.г.  и подключения большинства

населения поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Настоящий раздел проекта генерального плана  сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования:                                                                                                                                                                                             Данные по населению:                                                                                                           Таблица 3.4.1

| Населенный пункт | Сущ. положение, чел. | 1-я очередь, чел. | Расчетный срок, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Малая Лучка | 492 | 494 | 502 |
| х. Кривский | 78 | 77 | 73 |
| ст. Баклановская | 186 | 185 | 183 |
| х. Алдабульский | 242 | 241 | 237 |
| Всего | 998 | 997 | 995 |

Данные по жилищному фонду:

Жилищный фонд Малолученского сельского поселения	Таблица 3.4.2.

| Населенный пункт | Плотность населения, чел/га |  | Плотность жилищного фонда, тыс.м2/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | На расчетный срок | Сущ. положение | На расчетный срок |
| ст. Малая Лучка | 4,2 | 3,6 | 0,08 | 0,11 |
| х. Кривский | 1,3 | 1,1 | 0,04 | 0,04 |
| ст. Баклановская | 4,8 | 3,0 | 0,08 | 0,09 |
| х. Алдабульский | 5,1 | 3,7 | 0,11 | 0,11 |
| Всего | 3,8 | 3,0 | 0,08 | 0, 10 |

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного и сельскохозяйственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств, объектов-аналогов или на основании данных, предоставляемых инвесторами.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.1333.2012, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», благоустройство жилой застройки для сельского поселения разбито по следующим категориям:

         1-я категория - жилые одноэтажные дома, частный сектор, с водоразборными колонками;

         2-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом без канализации;

         3-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без санузла);

         4-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без ванн);

         5-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями;

         6-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением;

Статистические данные о количестве проживающего населения, которое пользуется услугами по водоснабжению и водоотведению, приведены в таблице 3.4.1:

Обеспеченность жилищного фонда на 01.01.2011 (тыс. м2)

Таблица3.4.4

| Населённый пункт | Сущ. полож., тыс. м2 | Население на 1 очередь, чел. | Обесп. На 1 очередь | Жил. фонд на 1 очередь, тыс. м2 | Население на расчетный срок (РС) | Обесп. на расчетный срок | Жил. фонд на РС тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Малая Лучка | 10 | 494 | 22,7 | 11,2 | 502 | 29,2 | 14,7 |
| х.Кривский | 2,4 | 77 | 31,2 | 2,4* | 73 | 32,9 | 2,4* |
| ст.Баклановская | 3 | 185 | 22,7 | 4,2 | 183 | 29,2 | 5,3 |
| х.Алдабульский | 5,3 | 241 | 22,7 | 5,5 | 237 | 29,2 | 6,9 |
| Всего | 20,7 | 997 | 23,4 | 23,3 | 995 | 29,4 | 29,3 |

Данные о разбивке проживающего населения по категориям благоустройства жилой застройки, для системы водоснабжения, сведены в таблицу 3.4.5.:

Таблица .3.4.5.

| Категория зданий | 2011 г. |  | % от общего числа |  | 2020 г. |  | % от общего числа |  | 2030 г. (план) |  | % от общего числа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 категория | 77 |  | 7,71 |  | 68 |  | 6,8 |  | 57 |  | 5,73 |  |  |
| 2 категория | 135 |  | 13,53 |  | 119 |  | 11,94 |  | 111 |  | 11,16 |  |  |
| 3 категория |  | 150 |  | 15,03 |  | 162 |  | 16,25 |  | 160 |  | 16,08 |  |
| 4 категория |  | 273 |  | 27,35 |  | 284 |  | 28,46 |  | 289 |  | 29,04 |  |
| 5 категория |  | 363 |  | 36,37 |  | 364 |  | 36,51 |  | 378 |  | 37,98 |  |
|  |  | 998 |  |  |  | 997 |  |  |  | 995 |  |  |  |

Из таблицы  видно, что основная масса населения проживает в домах с 5-й категорией благоустройства.

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2013 г. до 2020-2030 годы в первую очередь учитывается самая многочисленная категория граждан.

Принимая во внимание демографический рост населения и перспективное строительство, можно спрогнозировать планомерное увеличение численности жителей сельского поселения.

Перспектива потребления воды Малолученского сельского поселения в период 2013 – 2022 г.г. представлена в таблице 3.3.4:

Расчетный расход в период 12 месяцев наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qгод. max= Q сут. max 360/1000 т.м3,

где:

Q сут. max Максимальный суточный расход за 2011г. составит 267 м³/сутки

Q сут. max Максимальный суточный расход на первую очередь составит 266,7 м³/сутки

Q сут. max Максимальный суточный расход на расчетный срок составит 266,2 м³/сутки.

Таблица 3.3.4

|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 96,12 | 96,01 | 95,83 |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3 | 67,28 | 78,73 | 87,68 |
| Потери воды, тыс. м3 | 28,84 | 17,28 | 8,15 |

Процент потери воды %	30	   18	  8,5

На момент проведения данной работы у сельского поселения отсутствует перспективный план развития поселения, нет данных о плате за подключение абонентов.

3.4.1      Финансовая политика предприятия по услуге водоснабжения

3.4.1  Период 2013 – 2020-2030 г.г.

Характеристика действующей ценовой политики предприятия за предыдущий период (2011–2020-2030 г.г.) приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

| № п/п | Период | Расчетная единица измерения | Ценовые показатели по водоснабжению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Себестоимость единицы измерения (руб.), с НДС | Фактический тариф (руб.), с НДС | Отношение фактического тарифа к себестоимости (%) |
| 1 | 2011 г. | м3 | 73,75 | 37,77 | 51,21 |
| 2 | 2020 г. | м3 | 130,17 | 63,45 | 48,74 |
| 3 | 2030 г. | м3 | 251,44 | 105,96 | 42,14 |

Данные о выручке предприятия от реализации воды потребителям сведены в таблицу 3.4.1

Таблица 3.4.1.

|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс.м3 | 96,12 | 96,01 | 95,83 |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3 | 67,28 | 78,73 | 87,68 |
| Прибыль от реализации, руб. | 2541165,6 | 4995418,5 | 9290572,8 |
| Себестоимость услуг, руб. | 7088850,0 | 12497621,7 | 24095495,2 |
| Убыток от реализации, руб. | -4547684,4 | -7502203,2 | -14804922,4 |

Предприятие, осуществляющее водоснабжение сельского поселения, при наличии существующего состояния сетей, является убыточным по услуге водоснабжение. Высокая себестоимость продукции объясняется большим процентом износа оборудования системы водоснабжения

Трубопроводы системы водоснабжения (отдельные участки) находятся в эксплуатации более 45 лет. С годами резко возрастает вероятность аварий на старых участках трубопроводов, что отрицательно скажется на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения.

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

3.5 Перспективная схема водоснабжения

Источником  хозяйственно-питьевого  и  противопожарного  водоснабжения поселения принимаются артезианские воды. При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении. Количество  расходуемой  воды  зависит  от  степени  санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется

внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется

ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и

местными водонагревателями.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселении составит:

- на первой очереди строительства – 0,267 тыс. м³/ сут.

- на расчетный срок строительства – 0,266,7тыс. м³/сут.;

. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Водоснабжение планируемых   объектов   капитального   строительства предусматривается от источников водоснабжения групповой водопровод (ДЗГВ), водозаборные и очистные, сооружения которого расположены на территории Жуковского сельского поселения. Водозабор с насосной станцией I подъема расположен на берегу Цимлянского водохранилища в районе х. Овчинников, а площадка очистных сооружений с резервуарами и насосной станцией II подъема – южнее ст. Жуковская возле автодороги Волгодонск – Дубовское. ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

-водонапорные башни, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика системы водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

- Система водоснабжения с водонапорной башней

Классическая система водоснабжения с водонапорной башней. В настоящее время применяется, однако все

чаще успешно заменяется другими системами, более удобными в эксплуатации. Преимуществом является

наличие запаса воды. Данный запас как правило меньше хранимого в системах второго подъема.

Все комплектующие производятся либо поставляются предприятием Технологии АЭК:

- насос  с датчиками сухого хода, кабелем силовым и сигнальным, соединительными муфтами

(российского или зарубежного производства);

- блочный павильон со шкафом управления скважинным насосом, освещением, обогревом и вентиляцией

павильона (марки ИСТОК-БК производства ТЕХНОЛОГИИ АЭК);

- водонапорная башня (российского производства).

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения  жилой и коммунальной застройки

централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших

свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи

действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных

сооружений. Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Проектные предложения.

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс

инженерных сооружений предназначенный для забора воды из

источника водоснабжения её очистки, хранения и подачи потребителю.

Подземные (грунтовые воды, артезианские воды, родники)

Подземные воды как правило бесцветны обладают высокими

санитарными качествами , то есть не требуют глубокой очистки,

кроме того, подземные источники часто содержат много железа и

фтора, что требует специальных установок по их удалению.

Источник водоснабжения должен отвечать следующим

основным требованиям:

- Обеспечивать бесперебойное поступление требуемого

количества и качества воды с учетом роста потребности водоснабжения;

- Обладать достаточной мощностью (и в тоже время не нарушает

экологическое состояние жизнедеятельности водоема);

- Находится на кратчайшем расстоянии от объекта водоснабжения.

Зона санитарной охраны поверхностных источников

водоснабжения - это специально выделенная территория,

охватывающая используемый водоем и частично бассейн его

питания, на этой территории устанавливается режим,

обеспечивающий надежную защиту источника водоснабжения от

загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения включает в

себя три пояса, имеющие установленные границы (СНиП 2.04.03-85*, таблица 1).

Водоподготовка

Анализ качества природных источников показал, что их

применение для целей водоснабжения возможно только после

проведения комплексных мероприятий по их очистке.

Выбор методов очистки и состав очистных сооружений зависит от

ряда факторов:

-  качество воды в источнике водоснабжения;

-  назначение водопровода;

-  производительность станции очистки;

- экологической и технико-экономической целесообразности

применения способов очистки.

Осветление – это процесс, с помощью которого из воды

удаляются содержащиеся в ней взвешенные вещества.

Фильтрование – это процесс, при котором вода проходит через

слой фильтрующего материала фильтра для более глубокого

осветления.

Обеззараживание – это уничтожение в воде болезнетворных

(патогенных) бактерий.

Стабилизация – это добавление в воду химических реагентов

для предотвращения коррозии трубопроводов, арматуры, а также

от выпадения в трубах солей.

Специальная обработка воды:

-  обезжелезивание (для подземных вод);

- обессоливание (до подачи её потребителям).

Полиэтиленовые трубы (ГОСТ 18599-83*)

- коррозионностойкие;

- обладают небольшой массой;

- достаточно механически прочны;

- долговечны;

-большой коэффициент линейного расширения

Водоразборные колонки

устраивают для разбора воды из водопроводной сети жителями

проживающими в домах, не оборудованными внутренним

водопроводом.

Пожарные гидранты

устанавливаются на наружной водопроводной сети для целей

пожаротушения. Более широкое применение имеют подземные

гидранты.

Предохранительные клапаны

не допускают повышения давления, в сети сверхдопустимого.

Обратные клапаны

допускают движения воды только в одном направлении, они

применяются, в основном для оборудования напорных патрубков,

на водоводах и трубах специального назначения.

Редукционные клапаны

служат для понижения давления на отдельных участках сети ,

или на вводе водопроводе в здание.

Компенсаторы

Устройство воспринимающие температурные удлинения

металлических трубопроводов.

Спускные краны (выпуски)

Представляет собой патрубок с задвижками примыкающий к

нижней части трубы, устанавливают на пониженном участке сети

для их опорожнения, отключения на ремонт или промывки.

Воздушные вантузы

Устанавливают для удаления воздуха, скапливающегося в

возвышенных точках водоводов и магистральной сети, в

особенности при пересечениями ими водоразделов.

Колодцы на сети проектируются из монолитного и сборного

железобетона. Наиболее совершенны и экономичны при

массовом строительстве сборные железобетонные колодцы

круглой формы.

1 – кольца;

2 – плита перекрытия;

3 – каменная отмостка;

4 – ходовые скобы;

5 – плита днища;

6 – чугунный люк с

крышкой;

7 – трубопроводы.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Малолученского сельского поселения, при инновационном развитии, полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

ст. Малая Лучка, х. Кривский:

Водоснабжение ст. Малая Лучка, х. Кривский осуществляется от водозабора, расположенного на берегу Цимлянского водохранилища вблизи х. Кривский. Водозабор не имеет вынесенной на местность и оборудованной зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения. Площадка очистных сооружений водопровода расположена в юго-западной части ст. Малая Лучка. На площадке размещена установка «Струя» для механической очистки воды и  3 резервуара объемом 100 м3, в которых хранится противопожарный и регулирующий запасы воды. Вода в населенные пункты поступает технического качества.

Протяженность сетей водопровода в ст. Малая Лучка составляет 5 км. Основные сети водоводов проложены по пер. Приморский, ул. Центральной, ул. Молодежной.

Протяженность сетей водопровода в х. Кривский составляет 3 км. Основные сети водоводов проложены по ул. Майская, пер. Морской.

х. Алдабульский:

Водопровод х. Алдабульский был введен в эксплуатацию в 2007 г. Для подачи воды потребителям в хуторе проложены сети и установлены две водонапорные башни «Рожновского» объемом 50 м3. Протяженность сетей составляет 5,1 км. Основные водоводы проложены по пер. Приморский, пер. Садовый, пер. Восточный.

ст. Баклановская:

Водопровод ст. Баклановская был введен в эксплуатацию в 1992 г. Для подачи воды потребителям в станице проложены сети и установлена водонапорная башня «Рожновского» объемом 25 м3. Протяженность сетей составляет 2,1 км. Основные водоводы проложены по ул. Майская, ул. Дорожная, пер. Почтовый

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Существующее положение.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Канализование объектов осуществляется в выгребные ямы (не герметичные), из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями на полигоны ТБО. Внутренней канализацией оборудовано порядка 30% жилого фонда.

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения. Проектом предлагается оборудование жилых домов и объектов социальной сферы индивидуальными и локальными очистными сооружениями канализации, позволяющими выполнить очистку стоков до норм сброса в рыбохозяйственные водоемы. Очищенные таким образом воды можно вторично использовать для полива приусадебных участков и нужд мелиорации. Нормативно очищенные и вторично неиспользуемые воды сбрасываются в гидрографическую сеть на территории СП.

4.2. Анализ существующих проблем

В целях сокращения негативного воздействия на окружающую природную среду, проектом генерального плана предлагается оборудование территорий населенных пунктов поселения централизованной системой канализации с очисткой хозяйственно-бытовых сточных вод на локальных поселковых блочно-модульных очистных сооружениях канализации с полным циклом механической и биологической очистки. Предварительные предложения по размещению ЛОСК с учетом ориентировочных санитарно-защитных зон даны в графической части проекта генерального плана. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" расчетная санитарно-защитная зона для ЛОСК должна быть определена на последующих стадиях проектирования в зависимости от применяемой технологии и оборудования.

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на стадии проекта генерального плана поселения принимается равным 180 л/чел. (п.п.2.9. табл.3 СНиП 2.04.03-85). Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам приведены в таблице:

| Численность населения, чел (планир.) | Суточный расход стоков м3/сут.(планир.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хоз-бытовые стоки | Неучтенные расходы 10% | Всего |
| ст. Малая Лучка |  |  |  |
| 492 | 89 | 9 | 98 |
| х. Кривский |  |  |  |
| 78 | 14 | 1 | 15 |
| ст. Баклановская |  |  |  |
| 186 | 33 | 3 | 36 |
| х. Алдабульский |  |  |  |
| 242 | 44 | 4 | 48 |
| Итого: 180 |  | 17 | 197 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения в Малолученском сельском поселении, максимальный период составит  197 м/сут..

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОСК). Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. В качестве локальных очистных сооружений канализации предлагается использовать компактные блочно-модульные очистные станции с полным комплексом механической и биологической очистки, включая обезвоживание осадка. В блочно-модульных ОСК все процессы по очистке стоков и обезвоживанию осадка проходят в замкнутых объемах блок - контейнеров. В настоящее время отечественные предприятия производят различные типы компактных ЛОСК с широкой линейкой по производительности, что дает возможность наращивать их производительность поэтапно, в зависимости от объемов строительства канализационных сетей и соответствующего объема стоков.

ст. Малая Лучка:

В ст. Малая Лучка планируется строительство системы канализации с устройством локальных очистных сооружений, расположенных в западной части станицы с выпуском очищенных стоков в Цимлянское водохранилище. Основные канализационные коллекторы предполагается проложить по ул. Молодежная, Приморская, пер. Донской, Братский, Восточный. - Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

х. Кривский:

В х. Кривский предлагается строительство системы канализации с устройством КНС, расположенной в северо-восточной части хутора. Основные самотечные коллекторы планируется проложить по ул. Майская, пер. Западный, Летний, Морской. Стоки через КНС будут отводятся на очистные сооружения канализации. Выпуск очищенных сточных вод предлагается осуществлять на поля орошения. - Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

х. Алдабульский:

В х. Алдабульский предлагается проложить основные канализационные коллекторы по ул. Мира, Школьная, пер. Приморский. Стоки по самотечным коллекторам будут подаваться через КНС, расположенную в северо-западной части,  на локальные очистные сооружения канализации. Выпуск очищенных сточных вод планируется осуществлять в  Цимлянское водохранилище. - Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

ст. Баклановская:

В ст. Баклановская предлагается проложить основные канализационные коллекторы по ул. Майская. Стоки будут отводиться на локальные очистные сооружения канализации, расположенные в северно-западной части станицы. Выпуск очищенных сточных вод планируется осуществлять в Цимлянское водохранилище.

- Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения ЛОСК подлежат уточнению по условиям сброса очищенных стоков, согласований с органами Роспотребнадзора, бассейновым управлением и правообладателями земельных участков. Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими расчетными расходами сточных вод. Канализование предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОСК путем установки дополнительных модулей.   При разработке схем канализования в качестве насосных станций рекомендуется использование автоматизированных колодцевых КНС заводского изготовления. Канализационные сети рекомендуется предусматривать из полиэтиленовых труб, имеющих более длительный срок эксплуатации и менее подверженных заилению.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета поселения канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОСК путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Канализование предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОСК путем установки дополнительных модулей. При проектировании схем канализования в качестве насосных станций рекомендуется использование автоматизированных колодцевых КНС заводского изготовления. Канализационные сети рекомендуется предусматривать из полиэтиленовых труб, имеющих более длительный срок эксплуатации и менее подверженных заилению.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод различных производителей:

Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации (распад).

| Наименование параметров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Производительность | м3/сут | 200 |
| Средний расход сточных вод | м3/ч | 9,3 |
| Максимальный коэффициент часовой неравномерности | — | 2 |
| Габаритные размеры установки (L × B × H) | м | 11,5 х 6,9 х 2,3 |
| Количество стыкуемых модулей | шт | 4 |
| Потребляемая электрическая мощность технологического оборудования | кВт | 9,3 |
| Потребляемая электрическая мощность электрического обогрева в зимний период | кВт | 17,8 |
| Масса установки без воды, не более | тонн | 23 |
| Масса установки заполненной водой, не более | тонн | 150 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | −40 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | +60 |
| Минимальная температура сточных вод | °C | +10 |
| Эффективность очистки: БПКполн взвешенные вещества азот аммонийный фосфаты (по P) нефтепродукты ПАВ; мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л; 3–5 3–5 0,39 0,2 0,05 0,5. Блочные локальные очистные сооружения «БЛОС-200» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близких к ним по составу. Установка обеспечивает очистку бытовых сточных вод до показателей, соответствующих ПДК сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Технология очистки основана на биологическом удалении из сточных вод органических соединений и биологических элементов (азота и фосфора) и включает в себя: усреднение, анаэробный и аэробный процессы, доочистку на напорном фильтре и обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Блочные локальные очистные сооружения «БЛОС-200» поставляются в полной заводской готовности, наземного контейнерного типа с теплоизолированными крышками, стенками, автоматическим электрообогревом, с монтированной запорно-регулирующей арматурой, блоком автоматики, расходомерами, компрессорами, датчиками протока, УФ установкой обеззараживания воды, установкой обезвоживания осадка. Корпус установки изготавливается из нержавеющей стали, что гарантирует срок службы установки не менее 25 лет. В технологическом помещении установлена вентиляция и электрообогрев; предусмотрено заземление и освещение; помимо этого, имеется оснащение индивидуальными средствами пожаротушения. Электроснабжение осуществляется от местных сетей напряжением 380/220 В по 2-й категории надёжности. Оборудование запатентовано и имеет сертификат соответствия. ### Характеристики очистных сооружений Наименование параметров; Ед. изм.; Кол-во. Производительность; м3/сут; 200. Средний расход сточных вод; м3/ч; 9,3. Максимальный коэффициент часовой неравномерности; —; 2. Габаритные размеры установки (L × B × H); м; 11,5 х 6,9 х 2,3. Количество стыкуемых модулей; шт; 4. Потребляемая электрическая мощность технологического оборудования; кВт; 9,3. Потребляемая электрическая мощность электрического обогрева в зимний период; кВт; 17,8. Масса установки без воды, не более; тонн; 23. Масса установки заполненной водой, не более; тонн; 150. Минимальная температура окружающего воздуха; °C; −40. Максимальная температура окружающего воздуха; °C; +60. Минимальная температура сточных вод; °C; +10. Эффективность очистки: БПКполн взвешенные вещества азот аммонийный фосфаты (по P) нефтепродукты ПАВ; мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л; 3–5 3–5 0,39 0,2 0,05 0,5. Преимущества очистных сооружений: - Минимальные затраты на строительство. - Отсутствие запаха и шума. - Имеется возможность наращивания объемов производительности за счет установки дополнительных модульных блоков. - Использование новейших технологий очистки стоков обеспечивает надежную очистку стоков до показателей рыбохозяйственных водоемов. - Более низкая стоимость по сравнению с установками зарубежных фирм при высокой эффективности очистки и надежности работы. - При обслуживании не требуется специальной подготовки и высокой квалификации персонала. - Санитарно защитная зона 15 м. тепродукты ПАВ |  |  |

Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.

### Характеристики очистных сооружений

# Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод "БиоМастер". До 200м3/с

## Cистема биологической очистки сточных вод – БиоМастер

|  | 1. Первичный отстойник (АР) 2. Биофильтр (BF) 3. Вторичный отстойник (ST) 4. Блок химической очистки и дезинфекции (DES) 5. Блок доочистки (MC) 6.Технологическую емкость (ТОР) |
| --- | --- |

БиоМастер - это совместная разработка российских и финских производителей оборудования для очистки сточных вод. Предназначена для глубокой биологической очистки хозяйственно - бытового стока от поселков, заводов и других неканализованных объектов

### 1. Преимущества очистных сооружений БиоМастер:

• Степень очистки соответствует самым жестким российским нормативам 
• Возможность сброса очищенной сточной воды в водоемы рыбо-хозяйственного назначения и на рельеф 
• Модульность конструкции 
• Санитарная зона - от 15 м
• Подземный способ монтажа (не требует строительства отапливаемых зданий и сооружений)
• Максимальная заводская готовность 
• Минимальные затраты на монаж 
• Долговечность конструкции 
• Опыт работы более 45 лет 
• Низкая стоимость эксплуатации

### 2. Принцип работы очистных сооружений БиоМастер.

На первом этапе очистки сточная вода поступает в многосекционный аэрируемый отстойник, где происходит предварительная очистка от взвешенных веществ и происходит смешение фекального стока с массой избыточного активного ила, а так же с азотсодержащей иловой смесью. Блок АР снабжен камерами для денитрификации и нитрификации стока, в которых за счет рециркуляции насыщенного и ненасыщенного воздухом активного ила происходит интенсивное разложение загрязняющих веществ.
В биофильтре ВF сточная вода проходит полную биологическую очистку. Загрузка биофильтра обеспечивает необходимую поверхность контакта активного ила с водой. С помощью воздуходувки, расположенной в технологической емкости ТОР поддерживается необходимая для процессов глубокой биологической очистки концентрация кислорода. Далее сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит отстаивание и частичная рециркуляция активного ила, что способствует нахождению в системе как не минерализованного, так и частично минерализованного ила, благодаря этому окисление органических веществ происходит более эффективно. После биоочистки сток обрабатывается коагулянтом и дезинфекттантом в блоке химической доочистки и дезинфекции DES, что позволяет удалить взвешенные вещества, другие химические компоненты и микроорганизмы. В блоке доочистки – MC установлен тонкослойный фильтрующий элемент, для удаления мелкодисперсной взвеси. Обработанный таким образом сток соответствует нормативам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и на рельеф. Так же биологические очистные сооружения БиоМастер комплектуются полностью герметичной технологической емкостью ТОР, внутри которой расположены: воздуходувка, электрический щит с автоматикой; два дозировочных насоса и две полиэтиленовые ёмкости для хранения химикатов.

### 3. Монтаж системы глубокой биологической очистки БиоМастер.

Для монтажа системы необходимо выкопать котлован, утрамбовать песчаную подложку, на которую устанавливаются монтажные плиты под каждую емкость системы. Далее емкости крепятся к монтажной плите анкерными тросами, подключаются трубопроводы и электрооборудование. После подключений котлован засыпается песком слоями по 20 см, параллельно в емкости заливается вода. Более подробно о составе, работе, монтаже и эксплуатации станции БиоМастер написано в Паспорте.

### 4. Обслуживание биологических очистных сооружений БиоМастер.

Система БиоМастер требует периодического обслуживания для этого достаточно одного обученного человека. В его обязанности должно входить: проверка работы систем автоматики - каждый день, проверка уровня и пригодности химикатов – раз в две недели; проверка работы систем рециркуляции и аэрации – раз в месяц; вызов машины для откачки избыточного активного ила из аэрируемого отстойника, блока доочистки и блока дезинфекции – раз в 2-6 месяцев или по мере необходимости. Для выполнения работ по обработке избыточного активного ила рекомендуется заключить договор со специализированной организацией, в обязанности которой будет вывоз и утилизация образующегося осадка. Более подробно о составе, работе, монтаже и эксплуатации станции БиоМастер написано в Паспорте.

### 5. Санитарно-защитная зона системы биологической очистки БиоМастер.

Данная система биологической очистки стоков состоит из сооружений закрытого типа, устанавливающихся под землей и работающих по принципу аэрационных установок с полным окислением. Осадок – избыточный ил, образующийся в процессе очистки сточных вод, вывозится специализированными организациями на полигоны ГП «Промотходы» для дальнейшей обработки и утилизации.
В соответствии с действующими нормативными документами санитарно-защитная зона для данного типа биологических очистных сооружений составляет от 15 до 20 м, в зависимости от производительности системы. Более подробно о составе, работе, монтаже и эксплуатации станции БиоМастер написано в Паспорте.

- Очистное сооружение Биокси 100, 150, 200, 250

Данные модели используются при канализировании поселков, домов отдыха, предприятий, ресторанов и т.д. Модели не чувствительны к нерегулярности стока, к сильным перегрузкам, обилию моющих средств, жирам, которые как правило сопровождают эксплуатацию предприятий общественного пользования.

не чувствительны к нерегулярности стока, к сильным перегрузкам, обилию моющих средств

- Технические характеристики

| Модель | Количество обслуживаемых человек | Суточный объем стока, м.куб | Эл. мощность, Вт | Вес, кг | Компрессор мощн. кол-во | Размер, м Д x Ш x В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биокси - 100 | 100 (200) | 20 (40) | 1400 | 1200 | 200 Вт (BEK) - 3 шт. | 4 x 3 x 3 |
| Биокси - 150 | 150 (250) | 30 (45) | 1600 | 2100 | 200 Вт (BEK) - 5 шт. | 6 x 3 x 3 |
| Биокси - 200 | 200 (300) | 40 (50) | 1800 | 4000 | 4,5 кВт (BEK) - 1 шт. 200 Вт (HIB) - 1 шт. | 6 x 3,5 x 3 |
| Биокси - 250 | 250 (350) | 50 (55) | 2000 | 4800 | 4 кВт (BEK) - 1 шт. 200 Вт (HIB) - 1 шт. | 6 x 4 x 3,5 |

- Прайс лист

| Модель | Кол-во Обсл.чел. | м3/сут | Эл. Мощн. Вт. | Размер Ш*Д*В | Стоимость в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биокси – 5 С/Т | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х2,36 | 71000 |
| Биокси – 5 ПВ | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х2,36 | 79000 |
| Биокси – 5 ЛОНГ | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х3,03 | 95000 |
| Биокси – 5 ЛОНГ ПВ | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х3,03 | 103000 |
| Биокси – 5 SL | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х3,53 | 119000 |
| Биокси – 8 С/Т | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х2,36 | 96500 |
| Биокси – 8 ПВ | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х2,36 | 104500 |
| Биокси – 8 ЛОНГ | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х3,03 | 110500 |
| Биокси – 8 ЛОНГ ПВ | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х3,03 | 118500 |
| Биокси – 8 SL | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х3,53 | 141000 |
| Биокси –10 С/Т | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х2,36 | 114500 |
| Биокси –10 ПВ | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х2,36 | 122500 |
| Биокси –10 ЛОНГ | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х3,03 | 132500 |
| Биокси –10 ЛОНГ ПВ | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х3,03 | 138000 |
| Биокси –10 SL | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х3,53 | 166000 |
| Биокси –15 С/Т | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х2,36 | 122000 |
| Биокси –15 ПВ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х2,36 | 130000 |
| Биокси –15 ЛОНГ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 144000 |
| Биокси –15 ЛОНГ ПВ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 152000 |
| Биокси –15 SL | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,53 | 169000 |
| Биокси –20 С/Т | 20(40) | 4(8) | 150 | 2х1,5х2,36 | 177000 |
| Биокси –20 ПВ | 20(40) | 4(8) | 150 | 2х1,5х2,36 | 185000 |
| Биокси –20 ЛОНГ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 197000 |
| Биокси –20 ЛОНГ ПВ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 205000 |
| Биокси –30 С/Т | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х2,36 | 232000 |
| Биокси –30 ПВ | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х2,36 | 240000 |
| Биокси –30 ЛОНГ | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х3,03 | 252000 |
| Биокси –30 ЛОНГ ПВ | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х3,03 | 260000 |
| Биокси –40 С/Т, ПВ,SL | 40(80) | 8(15) | 500 | 2,5х2х3,03 | 260000 |
| Биокси –50 С/Т, ПВ,SL | 50(100) | 10(18) | 1000 | 2х3х3,03 | 350000 |
| Биокси –75 С/Т, ПВ,SL | 75(150) | 15(24) | 1200 | 2х4х3,03 | 460000 |
| Биокси –100 С/Т, ПВ | 100(200) | 20(32) | 1400 | 4х3х3,03 | 650000 |
| Биокси –150 С/Т, ПВ | 150(250) | 30(40) | 1600 | 6х3х3,03 | 920000 |
| Биокси –200 С/Т, ПВ | 200(300) | 40(50) | 1800 | 6х3,5х3,03 | 1110000 |
| Биокси –250 С/Т, ПВ | 250(350) | 50(55) | 2000 | 6х4х3,03 | 1420000 |

Примеры автономных систем канализации:

- энергонезависимая автономная канализация Sotralentz Epurbloc;

- энергозависимая автономная канализация, Тверь;

- энергозависимая автономная канализация, Биокси.

Различием локальных КОС от индивидуальных канализационных очистных сооружений является то, что локальные ЛОС используются для отвода сточных вод от группы объектов канализования, а индивидуальная система очистки устанавливается для канализации одного объекта.

«ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения СП.

Канализация  -   представляет собой комплекс инженерных сооружений и мероприятий, обеспечивающих:

- прием сточных вод всех видов в местах их образования;

- транспортировку сточных вод на очистные сооружения;

- очистка и обеззараживание сточных вод;

- утилизацию полезных веществ, содержащихся в сточной воде и их осадках;

- спуск очищенных сточных вод в водоем

Наименьшая глубина заложения находится по формуле:

h = НПРОМ – (0,3 – 0,5)>0,7+DТРУБЫ

где НПРОМ – глубина промерзания грунта.

Начальная глубина заложения уличной сети находится по

формуле:

ННАЧ = h +i (L+l) – (Z1 – Z2) +Δd

h - наименьшая глубина заложения труб сети от поверхности

земли до лотка в наиболее удаленном колодце внутриквартальной

сети; i - уклон внутриквартальной сети; L+l - длина внутриквартальной сети от наиболее удаленного

колодца до места присоединения ее к уличной сети;

Z1 и Z2 - отметки поверхности земли у наиболее удаленного

колодца внутриквартальной сети и у места ее присоединения к

уличной сети; Δd - разница диаметров трубопроводов уличной и внутриквартальной сети у места их соединения.

Лотки смотровых колодцев

Линейные		Поворотные

Устройство типового круглого колодца из железобетонных

колец для уличной сети диаметром 150-600 мм

Л

н1 – круглый люк с крышкой;

2 – регулировочные бетонные

камни;

3 – опорное кольцо;

4 – кольцо диаметром 700 мм и

высотой 300-600 мм;

5 – плита;

6 – кольцо;

7 – регулировочные камни;

8 – основание;

9 – щебеночная подготовка;

10 – скоба.

Для прокладки самотечных канализационных сетей применяют трубы:

- чугунные безнапорные ГОСТ 6942-98 (d=50,100, 150 мм);

- асбестоцементные безнапорные ГОСТ 1839-80* (d=100÷400 мм);

- пластмассовые ГОСТ 22689.089 (полиэтиленовые,

винипластовые, фаолитовые, полипропиленовые);

- бетонные безнапорные ГОСТ 20054-82 (d=100÷1000 мм);

- железобетонные безнапорные ГОСТ 6482-88 (нормальной Н и

повышенной прочности У d=500÷2400 мм, d=400÷1600 мм);

- керамические ГОСТ 286-82 (D<600 мм, L=1000÷1200).

К

Схема устройства железобетонного дождеприемника кол

2 – лотки;3 – трубы.

1 – приемная решетка;

2 – соединительная ветка;

3 – лоток с набивкой;

4 – песчаная подушка;

5 – основание

Количество содержащихся в сточных водах полезных элементов,

таких как азот, калий, фосфор, кальций и др. делают их прекрасным

удобрением, но их сначала надо выделить из сточных вод, а затем

подвергнуть определенной обработке.

Для этого могут быть использованы следующие методы очистки:

- механическая (удаление загрязнений минерального происхождения);

- биологическая (окисление органических веществ);

- физико-химическая (для производственных сточных вод);

- дезинфекция (для ликвидации бактериальных загрязнений)

Принципиальная схема работы горизонтального

канализационного отстойника

1 – входной лоток;

2 – полупогружные перегородки;

3 – жировой лоток;

4 – жировая труба;

5 – приямки для сбора осадка;

6 – иловая труба;

7 – сборный лоток осветленной воды;

8 – днище отстойника;

9 – иловый колодец;

10 – задвижка;11 – распределительная камера

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры:

5.1.Водоснабжения

Для развития систем водоснабжения проектом генерального плана предполагается проведение следующих мероприятий:

- Необходимо вынести на местность и оборудовать зону I пояса санитарной охраны поверхностного источника в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», границы которой устанавливаются по акватории не менее 100 м во всех направлениях;

- При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют более длительный срок службы, чем стальные и чугунные;

- На уличных водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 3 квартала 2013 года. За основу принимаются УСН ПОСОБИЕ  ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (к СНиП 2.07.01-89)

Для вариантов, значительно отличающихся размерами капитальных вложений и эксплуатационных затрат, оптимальная система определяется по приведенным укрупненным затратам Ц стоимость затрат - т.руб., по формуле

Ц= С / ЕТ* ЕТер* К,

где С – Удельные показатели стоимости работ, тыс.руб;

К – Коэффициент пересчета в текущие цены 3 кв.2013г. (для базы 1984г.)   К=98,79;

Для определения стоимости строительства в других территориальных районах и для других условий строительства рекомендуется применять отраслевые территориальные коэффициенты и коэффициенты, приведенные соответственно в прил. 10 и 11

ЕТ-1,00 - территориальные коэффициенты удельный показатель для центрального района.

ЕТер-1,03- территориальные коэффициенты удельный показатель для Ростовской области.

Базовая цена проектных работ (проект) определяется по формуле:

Ц пр = Сстр х a /30 х 1,1269     где

Цпр - базовая цена проектных работ в текущих ценах, т. руб.;

Сстр - стоимость строительства в текущих ценах, т. руб.;

a - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 2001 г.

aпр=3,64- проектные           aизыс=3,7- изыскательские

a=aпр+aизыс             Экспертиза – 12,69% процент от суммы Спд и Сиж (П);

Стоимость затрат для строительства, реконструкции и ремонта водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице №5-1, по укрупненным сметным нормам.

|  | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Сроки начала и окончание работ | Проектно – изыскательские работы (ПИР) т. руб | Капремонт т. руб | Реконструкция т. руб | Новое строительство т. руб | Оценочная стоимость, руб., в текущих ценах 2013г. с НДС -18% т. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст. Малая Лучка : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорные башни с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 2 | 2014-2020г.г. | 8880,635 201 4г | (3)-100м3 32211,226 10737,075 2017г. 10737,075 2018г. 10737,076 2021г. |  |  | 48488,396 |
| 4 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 | км. | 7,5 | 2014-2019гг.- | 3156,019 2014г. |  | (5) 7631,53 2540,355 2015г. 5091,175 2017г. | (2,5) 3815,765 2015г. | 17231,910 |
| 5 | Трубопроводы водоснабжения подводящий Д200 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 9,2 | 2014-2019г.г. | 5678,026 2014г. |  |  | (9,2) 20594,945 8765,435 2021г. 5914,755 2022г. 5914,755 2023г. | 31002,106 |
|  | Противопожарный резервуар V -30м3 | шт. | 2 | 2014г.г. | 112,776 2014г. |  |  | (1) 409,05 -.2017г. | 615,755 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 17827,456 |  | 7631,53 | 24819,76 | 97338,167 |
|  | х. Кривский: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 | км. | 7,5 | 2014-2019гг.- | 2146,093 2015г. |  | (3) 4578,918 2016г.. | (2,1) 3205,243 2016г. | 11717,699 |
| 2 | Противопожарный резервуар V -30м3 | шт. | 2 | 2013-2014г.г. | 112,776 2015г. |  |  | (1) 409,05 -.2017г. | 615,755 |
|  | Трубопроводы водоснабжения подводящий Д 150 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 26,35 | 2015-2018г.г. | 1812,256 2015г. |  |  | (3,4) 6573,288--2018г. | 9894,942 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4071,125 |  | 4578,918 | 10187,581 | 22228,396 |
|  | ст. Баклановская: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водонапорная башня с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 1 | 2014-2016г.г. | 870,696- - 2015г | (1) -25 м3 3158,130-- 2020г |  |  | 4754,015 |
|  | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км. | 2,48 | 2014-2017г.г. | 1556,970 - 2015г |  | (2,1) 3205,243 2019г. | (1,6) 2442,090-2017г. | 8501,077 |
|  | Трубопроводы водоснабжения подводящий Д 150 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 5,6 | 2014-2016г.г. | 3517,908 2015г |  | (6,6) 12759,912-2022г. |  | 19207,828 |
|  | Противопожарный резервуар V -30м3 | шт. | 2 | 2013-2014г.г. | 112,776 2015г . |  |  | (1) 409,05 -.2017г. | 615,755 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 6058,35 | 3158,130 | 15965,155 | 2851,14 | 33078,675 |
|  | х. Алдабульский: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 1 | 2014-2016г.г. | 3482,786- - 2016г. | (2) -50 м3 12632,52-- 2020г |  |  | 19016,061 |
| 2 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км. | 2,48 | 2014-2017г.г. | 3468,097 - 2016г. |  | (5,1) 7784,606 2019г. | (2,0) 4794,634-2020г. | 18935,857 |
| 3 | Трубопроводы водоснабжения подводящий Д 150 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 5,6 | 2014-2016г.г. | 2878,288 2016г.. |  | (5,4) 10439,928- 2678,456 2018г. 7761,472 2019г. |  | 15715,495 |
| 4 | Противопожарный резервуар V -30м3 | шт. | 2 | 2013-2014г.г. | 112,776 2016г. |  |  | (1) 409,05 -.2017г. | 615,755 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 9941,947 | 12632,52 | 18224,534 | 5203,684 | 54283,168 |

|  | ВСЕГО: |  |  |  | 37898,878 | 48001,876 | 46400,137 | 43062,165 | 206928,406 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую водонапорную башню.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 очередь строительства – 96,12. тыс.куб.м./год.;

- на расчетный срок строительства – 96,12 тыс. куб.м./год.;

На территории поселения расположены орошаемые земли общей площадью около 3000 га. Для подачи воды для поливных нужд на берегу Цимлянского водохранилища в районе  х. Кривский размещен водозабор, совмещенный с водозабором ДЗГВ, с насосной станцией I подъема. От НС I вода подается по трубопроводу и открытому каналу до НС-II и далее использовать в системе орошения.

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции системы водоснабжения до 2020г. -2030 года сведены в таблицу 2

Таблица 2.

| Год | Объем финансирования, т.руб. | Год | Объем финансирования, т.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | - | 2021 | 23012,963 |
| 2014 | 21036,398 | 2022 | 22036,108 |
| 2015 | 19453,002 | 2023 | 6979,411 |
| 2016 | 20916,807 | 2024 | - |
| 2017 | 23489,717 | 2025 | - |
| 2018 | 23586,806 | 2026 | - |
| 2019 | 22126,559 | 2027 | - |
| 2020 | 24290,635 | 2028 | - |
| ИТОГО: | 154899,924 |  | 52028,482 |

Всего:  206928,406

Для реализации данных мероприятий на сумму 206,928 млн.руб. необходима инвестиционная программа. Администрация Малолученского сельского поселения предложит разработку инвестиционной программы обслуживающим организациям в первую очередь ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения» филиал «Орловский»ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок. Лишь после их отказа в участии инвестирования, администрация Малолученского сельского поселения продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжение Малолученского  сельского поселения Дубовского района,  Ростовской области. Мероприятия могут корректироваться в зависимости от размеров финансирования и первоочередности  в реорганизации  важности объекта, вызванного  изменениями  программы.

5.2 Водоотведение.

Проектом генерального плана планируется строительство автономных локальных очистных сооружений при административных, социальных объектах на группу зданий и использование индивидуальных систем канализации в жилом фонде. Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоотведения в Малолученского сельском поселении на срок до 2020- 2030 г.г.

| Наименование мероприятий реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения | локальных очистных сооружений и КНС |  | Индивидуальные очистные сооружения (ИОС) |  | Строительство сети водоотведения ПП Ø 110÷200 мм |  | стоимость ПИР | Всего (т.руб) | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт | Стоимость т.руб., 2013 год | шт. | Стоимость т.руб., 2013 год | Строительство разводящих сетей (км) | Стоимость т.руб., 2013 год | Стоимость проектно- изыскательских работ в ценах 2013г. | В т.ч (с НДС-18%) | период |
| ст. Малая Лучка: | (ЛОС)-1 V-100 м3/сут БиоМастер | 2840,00 -2015г. | 29 | 2813,00 -2016г. | 4,87 | 12140,740 3035,185-2015г. 3035,185-2016г. 3035,185-2017г. 3035,185-2019г. | 4130,19 -2014г. | 25870,237 | 2014-2020г.г. |
| х. Кривский: | (ЛОС)-1 Биокси –20 С/Т, ПВ V-30м3/сут (КНС)-1 | 270,650 2015г. 270,00 2015г. | 6 | 582,00-2018г. | 3,87 | 9647,775 2016г.. | 2808,949 2014г. | 16023,661 | 2015 -2017г.г. |
| ст. Баклановская: | (ЛОС)-1 Биокси –40 С/Т, ПВ V-40м3/сут | 1136,00 2015г. . | 11 | 1067,00-2019г. | 2,61 | 6506,639 2017г. | 2107,076 2014г. | 12763,724 | 2014-2018г.г. |
| х. Алдабульский: | (ЛОС)-1 Биокси –250 С/Т, ПВ V-50м3/сут (КНС)-1 | 1320,00 2015г. . 270,00 2015г. | 15 | 1455,00-2019г | 4,3 | 10719,750 2018г. | 3393,798 2014г. | 20247,087 | 2014-2019г.г. |
| Итого: |  | 6106,65 | 61 | 5917,00 | 15,65 | 39014,904 | 12440,013 | 74704,709 |  |

- Полипропиленовые трубы компании Политек выпускаются с применением современных технологий и имеют лучшие характеристики: абсолютная стойкость к химической агрессивной среде, температуре + 95 градусов.
Эти канализационные трубы пластмассовые не подвержены коррозии, образованию внутренних отложений – засоров, истиранию.

Трубы для канализации Политек имеют длительную гарантию, а также продолжительный срок службы

Таблица 3.

| Год | Объем финансирования, т.руб. |
| --- | --- |
| 2013 | _______ |
| 2014 | 14679,215 |
| 2015 | 10787,365 |
| 2016 | 14965,893 |
| 2017 | 14578,692 |
| 2018 | 13336,065 |
| 2019 | 6557,479 |
| 2020 | - |
| ИТОГО: | 74904,709 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского

поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных

сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности  от 1- 3, и 10 – 70 куб.м./сут.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок новых локальных  очистных сооружений (ЛОС) и (КНС)канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 200 мм составит – 15,65 км.

-Самотечная сеть канализации. К-1- 14,61км.

Самотечная сеть очищенных стоков. КО-1- 1,165км

–Напорная сеть канализации КН-1 -0,875км.

прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и

их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с учетом этапов жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап 2013-2020 гг. Перекладка  канализационных сетей. Строительство  локальных канализационных очистных сооружений

Расчетный срок. 2030г. Строительство индивидуальных канализационных очистных сооружений .Установка дополнительных модулей (КЛОС)

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в

связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы

кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих..

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 3 квартала

2013 года. За основу принимаются УСН ПОСОБИЕ  ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (к СНиП 2.07.01-89)

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств регионального и федерального бюджетов. Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы,  составит всего 281833,115 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 206928,406 тыс. рублей,  приходящиеся на водоотведение – 74904,709 тыс. рублей.

8. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и

за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства,

личные средства граждан).

Общая сумма мероприятий, учитываемая в плате за подключение на реализацию

мероприятий программы (с НДС) составит 281833,115 тыс. рублей, в т.ч.

приходящиеся на водоснабжение – 206928,406 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение

– 74904,709 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 -2030годах составляет:

- всего – 281833,115 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет 9,5% – 26774,146 тыс. рублей;

- Федеральный и областной бюджет 40,1% – 113015,079 тыс. рублей;

- Внебюджетные фонды 50,4%  – 142043,890 тыс. рублей;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и

водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут

осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией

коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о

подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их

выполнению.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Малолученского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2020-2030г.г.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
|  | Территория сельского поселения, всего | га | 37634 | 37634 | 37634 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 23735 | 23735 | 23735 |
|  | земли населенных пунктов | га | 227,5 | 248,6 | 248,6 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 49 | 49 | 49 |
|  | земли лесного фонда | га | 3117 | 228 | 228 |
|  | земли водного фонда | га | 10535 | 120 | 120 |
|  | Зоны населенных пунктов, | га | 172,6 | 172,6 | 172,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона | га | 72,2 | 85,1 | 105,9 |
|  | общественно-деловая зона | га | - | - | 4,3 |
|  | производственная и коммунально-складская зона | га | 0,8 | 0,8 | 3,1 |
|  | Зоны общеобразовательных учреждений | га | 1 | 1 | 1,3 |
|  | Зоны насаждения общего пользования | га | 5,66 | 5,66 | 48,7 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 6,7 | 6,7 | 24 |
|  | Иные территориальные зоны | га | 141,1 | 149,34 | 61,3 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения, всего | чел. | 988 | 997 | 995 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ст. Малая Лучка | чел. | 492 | 494 | 502 |
|  | х. Кривский | чел. | 78 | 77 | 73 |
|  | ст. Баклановская | чел. | 186 | 185 | 183 |
|  | х. Алдабульский | чел. | 242 | 241 | 237 |
|  | Плотность населения | чел./га | 3,8 |  | 3,0 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общ. площади | 20,7 | 23,3 | 29,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс.м2 | 20,7 | 23,3 | 29,3 |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | − | 20,7 | 20,7 |
|  | Снос жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс.м2 | − | − | − |
|  | Новое строительство, всего | тыс.м2 | − | 2,6 | 8,6 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 22 | 23,4 | 29,4 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемая обеспеченность (0,99 тыс. чел) |  |
|  | Детские дошкольные учреждения – всего/ 1000 чел. | мест | 37 | 37 | 37 |
|  | Общеобразовательные школы – всего/ 1000 чел. | мест | 89 | 118 | 118 |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | коек | 2 | 3 | 3 |
|  | Аптеки | м2 общ. площади | - | 14 | 14 |
|  | Предприятия розничной торговли | тыс.м2 торг.площ | 257 | 450 | 450 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 52 | 52 | 52 |
|  | Клубы сельских поселений | мест | 200 | 200 | 200 |
|  | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 13 | 13 | 13 |
|  | Спортивные сооружения | м2 площади зала | 500 | 500 | 500 |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Отделение связи | 1 объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Отделение банка | 1 объект | - | 1 | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) в пределах СП | км | – | – | 21,6 |
|  | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 17,92 | – | 106,9 |
|  | Количество транспортных развязок в разных уровнях | ед. | – | – | – |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 131/400 | 157/350 | 188/400 |
| VI. Инженерная инфраструктура (прогноз) |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Среднесуточное водопотребление - всего втом числе: - на хозяйственно-питьевые нужды с учетом поливки | тыс. м3/сут. | 0,207 | 0,215 | 0,267 |
| 1.2. | Вторичное использование воды | тыс. м3/сут | - | - | - |
| 1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека с учетом поливки | л/сут. на чел. | 207 | 250 | 250 |
| 2. | Канализация. |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод -всего В том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | - | 0,183 0,183 | 0,197 0,197 |
| 3. | Электроснабжение. |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии – всего В том числе: -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт х час/год | 1,00 0,78 | 1,05 0,79 | 1,2 0,94 |
| 3.2 | Прирост электрической нагрузки (газифиц./негазифицир.) | кВт | - | 78/95,7 | 108/132,5 |
| 3.3. | Источники покрытия нагрузок |  | ПС «Малолученская» ПС «Жуковская» |  |  |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Годовая выработка тепла | Гкал | 300 | 330 | 380 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Степень газификации | % | - | 25 | 60 |
| 5.2. | Максимальный часовой расход газа | м3/час | - | 200 | 500 |
| 5.3. | Источник подачи газа |  | АГРС «Дубовская» |  |  |
| 6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.1. | Монтированная емкость АТС | номеров | 128 | 140 | 160 |
| 6.2. | Количество отделений почтовой связи | ед. | 3 | 3 | 3 |
| VII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
|  | Объем бытового мусора | т/год | 449,1 | 520,4 | 809 |
|  | Норма накопления отходов | кг чел./год | 0,450 | 0,522 | 0,813 |
|  | Санкционированные свалки, полигоны | ед. | - | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок | га | - | 5 | 5 |
| VIII. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Состояние атмосферного воздуха |  | Норм. | - | - |
|  | Скорость отступления берегового уступа, вследствие оползания | м/год | 1,5 - 2,5 | - | - |
|  | Показатели загрязнения водоёмов 1 категории: - микробиологического загрязнения - химического загрязнения - Вирусное загрязнение | % (проб воды) | 2006 г. -37,9 -33,9 -59,2 | - | - |
|  | Качество воды Цимлянского водохранилища у берегов СП | класс | 3 | - | - |
|  | Территории неблагоприятные в экологическом отношении (загрязненные вредными микроорганизмами свыше ПДК) | га | - | - | - |
|  | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - | - |
|  | Количество ТБО (свалок) не имеющих правоустанавливающих документов | Ед. | 1 | - | - |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохраной зон (относительно площади сельского поселения) | % | 1,5 | - | 7,8 |
| IX. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
|  | Берегоукрепление | м | - | - | 300 |